TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavební  úpravy - Dvorana Loket

Metodické, památkové a historické centrum Hrad Loket – II. etapa

- Část  D.2   Dokumentace technických a technologických zařízení

- Nevýrobní technologická zařízení – zařízení vertikální dopravy

- ÚVOD

V objektu jsou navrženy celkem dva výtahy :

- osobní bezbariérový výtah

- malý nákladní výtah

- OSOBNÍ  HYDRAULICKÝ  VÝTAH

Hydraulický výtah bude umístěn do nové výtahové šachty, umístěné uvnitř objektu. Bude umístěna v rohu u stávající schodištové zdi a střední nosné zdi.

Zbývající zdivo bude vyzděno nově z cihel plných pálených tl. 300 mm.

Šachta bude nově omítnuta a vyštukována. V hlavě šachty bude dle požadavku dodavatele osazen montážní nosník. Provedení výtahové šachty je podmíněno demolicí stávajících stropních konstrukcí.

Světlý rozměr šachty je  ŠŠ 1500 x  HŠ 1700 mm.

Do výtahové šachty budou dodávkou výtahu osazena vodítka, šachetní dveře, kabina  s kabinovými dveřmi a do strojovny stroj výtahu.

Šachta bude osvětlena trvale namontovanými el. tělesy o intenzitě min. 50 lx, přepínač umístěn v úrovni nejnižšího podlaží.

Kabina výtahu je rozměrů ŠK 1000 x  HK 1300 mm s automatickými teleskopickými dveřmi 800 x 2000 mm – dvoukřídlovými.

Technický popis :

Kabina : stěny, strop – oceloplechové panely lakované

podlaha – protiskluzové ALTRO

vybavení – zrcadlo v horní polovině zadní stěny, madlo na zadní stěně

dorozumívací zařízení a modul GSM

Dveřní otvory ve zdivu v každém podlaží jsou 1100 x 2300 mm pro osazení automatických  šachetních dveří . Automatické dveře výtahové šachty budou součástí dodávky výtahu s požadovanou požární odolností  EW 15DP1. Prohloubení šachty pod  úroveň 1. suterénu je 200 mm.

V 1.P.P bude zřízena v prostoru vedle šachty strojovna výtahu. Do strojovny jsou navrženy dveře 800/1970 mm s požární odolností EW- C30DP3 (se samozavíračem), uzamykatelné, z vnitřku otevíratelné bez pomoci klíče. Ve dveřích bude vybetonovaný práh výšky 100 mm.

Na podlahu a sokl výšky 100 mm bude použit oleji odolný nátěr. Stejný nátěr bude proveden  i v prohlubni výtahové  šachty včetně soklu výšky 100 mm.

Celkový zdvih výtahu je 13 050 mm, 4 stanice.

- NÁKLADNÍ  VÝTAH

Nákladní výtah je umístěn ve stávajícím světlíku ( kde byl v minulosti již umístěn ), který bude  stavebně  rekonstruován – stěny opraveny a omítnuty, dno betonové s podlahovou vpustí.

Světlý rozměr výtahové šachty je  ŠŠ 1450 x  HŠ 1400 mm.

Je navržen nákladní hydraulický výtah – hydraulické zdvihadlo s chodníkovým poklopem.  Jedná se o zjednodušený nákladní výtah pro dopravu palet, pivních sudů, odpadních nádob apod. Pohonná jednotka a rozvaděč jsou integrovány do uzamykatelné skříně vedle šachty výtahu v nejnižším podlaží.

Technický popis :

Kabina : elektrolyticky galvanizované ploché plechové stěny

svařovaný rám kabiny

kluzné vedení

- Šachetní vstupy : horní poklop (chodníkový)  pozinkovaný rýhovaný plech

- ruční otočné dvoukřídlové dveře s nouzovým odjištěním

- dveřní uzávěrky, pevná ocelová konstrukce

- Ovládání : tlačítko stisknuté po dobu jízdy – uzamykatelná skřín v horní

- stanici

Nosnost výtahu : min. 500 kg

Velikost kabiny bude přizpůsobena velikosti šachty :

(cca ŠŠ 1000 x HŠ 1250  x V 2000 mm)

Výrobní výkresy jednotlivých výtahů budou součástí dodávky vybraného

dodavatele výtahů.

Celkový zdvih výtahu je 6 550 mm, 2 stanice.